附件2

- 品名：实验边台1型

数量：2组

规格：3390*750*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：钢木结构，双层满柜样式。

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

▲1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37％、甲醇99％、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99％、丙酮99％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

▲2、物理性能：依据T/CIQA 10-2020 检测标准，承载测试将≥ 700KG 的重物均匀分布，测试时间≥960小时，检测结果为样品无破坏；表面耐高温性能检测温度不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色。参照 GB/T 17657-2022 标准，耐开裂性能在50℃环境中处理 6h后表面未开裂；抗冲击试件高度为1m，测试压痕直径≤5.1mm；提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

3、主框架：采用 40*60*1.2mm镀锌钢管，表面环氧树脂静喷涂，C 型钢架。

4、柜体：采用 E1 级 18mm厚刨花基材三聚氰胺板。所有截面采用 2mm厚 PVC 热熔胶防水封边处理。

5、铰链：采用 110 度液压缓冲型。具有耐腐蚀性。

6、把手：采用 PVC 一字型拉手或铝合金一字拉手

7、可调脚：镀锌钢带丝螺杆外包裹防滑塑料可调脚，可调高度 30mm。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配 2.5平方线。

★（二）、配置清单

1.实验边台1组包含台面、岛型五孔插座、配2.5平方线。

- 品名：实验边台2型

数量：1组

规格：4800*750*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：钢木结构，双层满柜样式。

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

▲1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37％、甲醇99％、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99％、丙酮99％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

▲2、物理性能：依据T/CIQA 10-2020 检测标准，承载测试将≥ 700KG 的重物均匀分布，测试时间≥960小时，检测结果为样品无破坏；表面耐高温性能检测温度不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色。参照 GB/T 17657-2022 标准，耐开裂性能在50℃环境中处理 6h后表面未开裂；抗冲击试件高度为1m，测试压痕直径≤5.1mm；提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

3、主框架：采用 40*60*1.2mm镀锌钢管，表面环氧树脂静喷涂，C 型钢架。

4、柜体：采用 E1 级 18mm厚刨花基材三聚氰胺板。所有截面采用 2mm厚 PVC 热熔胶防水封边处理。

5、铰链：采用 110 度液压缓冲型。具有耐腐蚀性。

6、把手：采用 PVC 一字型拉手或铝合金一字拉手

7、可调脚：镀锌钢带丝螺杆外包裹防滑塑料可调脚，可调高度 30mm。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配 2.5平方线。

9.PP800水槽+三联水龙头：PP水槽800*475*335mm,三口水龙头各1套

10.滴水架：PP材料,120mm长滴水棒32根

11：桌上型洗眼器：抽取式

★（二）、配置清单

1.实验边台1组包含台面、岛型五孔插座、配2.5平方线、1套PP水槽、1套三口水龙头、1套滴水架、1套桌上型洗眼器。

- 品名：实验边台3型

数量：8组

规格：1600*600*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：钢木结构，双层满柜样式。

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

▲1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37％、甲醇99％、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99％、丙酮99％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

▲2、物理性能：依据T/CIQA 10-2020 检测标准，承载测试将≥ 700KG 的重物均匀分布，测试时间≥960小时，检测结果为样品无破坏；表面耐高温性能检测温度不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色。参照 GB/T 17657-2022 标准，耐开裂性能在50℃环境中处理 6h后表面未开裂；抗冲击试件高度为1m，测试压痕直径≤5.1mm；提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

3、主框架：采用 40*60*1.2mm镀锌钢管，表面环氧树脂静喷涂，C 型钢架。

4、柜体：采用 E1 级 18mm厚刨花基材三聚氰胺板。所有截面采用 2mm厚 PVC 热熔胶防水封边处理。

5、铰链：采用 110 度液压缓冲型。具有耐腐蚀性。

6、把手：采用 PVC 一字型拉手或铝合金一字拉手

7、可调脚：镀锌钢带丝螺杆外包裹防滑塑料可调脚，可调高度 30mm。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配 2.5平方线。

★（二）、配置清单

1.实验仪器台1组包含台面、岛型五孔插座、配2.5平方线。

- 品名：实验仪器台1型

数量：2组

规格：3500*800*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板。

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组实验仪器台包含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：实验仪器台2型

数量：2组

规格：2090*800*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线.

★（二）、配置清单

1.每组实验仪器台包含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：实验仪器台3型

数量：2组

规格：4500*750*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组实验仪器台包含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：实验仪器台4型

数量：10组

规格：1550*800*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组实验仪器台包含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：实验仪器台5型

数量：1组

规格：3000*800*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板。

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组实验仪器台包含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：实验仪器台6型

数量：10组

规格：2740*800*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组实验仪器台包含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：实验仪器台7型

数量：1组

规格：5390*800*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组实验仪器台包含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：实验仪器台8型

数量：4组

规格：4500*1500*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组实验仪器台包含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：实验转角台

数量：13组

规格：1000*1000*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组实验转角台含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：数据处理台1型

数量：1组

规格：11000*600*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组数据处理台包含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：数据处理台1型

数量：2组

规格：8500*600*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构带隔板

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

2.1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.2、吸水率：依据GB/T 3810.3-2016标准，平均值≤0.05%，需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.3、断裂模数：依据GB/T 3810.4-2016标准，检测结果为：平均值≥45N/mm²,单个值39N/mm²~49N/mm²；需提供通过CMA认证的检测机构出具的检测报告。

2.4、表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。并提供通过CMA  认证的检测机构出具的检测报告。

3、钢制底柜：采用全钢柜体，钢制柜体加工材料为≥1.0mm国标一级冷轧钢板，折弯、冲孔成型，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

4、门板：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。柜门为双包结构，夹层内具消音材料，表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

5、抽屉：采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板。表面经酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。

6、五金配件-导轨：采用实验台专用高承制三节自闭导轨，满足以下性能要求：

（1）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，施力各10次，均无损坏。（2）依据QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，乙酸盐雾试验≥48小时，1.5mm以下锈点不超过20点/dm²，其中直径≥1.0mm的锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果为10级（10级为最好，0级最差）。

7、把手：采用304不锈钢把手。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配BV-2.5mm2线。

★（二）、配置清单

1.每组数据处理台含台面、岛型五孔插座、配BV-2.5mm2线。

- 品名：中央台1型

数量：10组

规格：4500*1500*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：钢木结构，双层满柜样式。

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

▲1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37％、甲醇99％、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99％、丙酮99％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

▲2、物理性能：依据T/CIQA 10-2020 检测标准，承载测试将≥ 700KG 的重物均匀分布，测试时间≥960小时，检测结果为样品无破坏；表面耐高温性能检测温度不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色。参照 GB/T 17657-2022 标准，耐开裂性能在50℃环境中处理 6h后表面未开裂；抗冲击试件高度为1m，测试压痕直径≤5.1mm；提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

3、主框架：采用 40*60*1.2mm镀锌钢管，表面环氧树脂静喷涂，C 型钢架。

4、柜体：采用 E1 级 18mm厚刨花基材三聚氰胺板。所有截面采用 2mm厚 PVC 热熔胶防水封边处理。

5、铰链：采用 110 度液压缓冲型。具有耐腐蚀性。

6、把手：采用 PVC 一字型拉手或铝合金一字拉手

7、可调脚：镀锌钢带丝螺杆外包裹防滑塑料可调脚，可调高度 30mm。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配 2.5平方线。

9.PP800水槽+三联水龙头：PP水槽800*475*335mm,三口水龙头各1套

10.滴水架：PP材料,120mm长滴水棒32根

11：桌上型洗眼器：抽取式

★（二）、配置清单

1.每组中央台包含台面、五孔插座、配2.5平方线、1套PP水槽、1套三口水龙头、1套滴水架、1套桌上型洗眼器。

- 品名：中央台2型

数量：10组

规格：4500*1500*850mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：钢木结构，双层满柜样式。

2、实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀。

▲1、耐化学污染性能:依据GB/T 17657-2022的检测标准要求，检测试剂至少包含硝酸65％、盐酸37％、乙酸99％、磷酸85%、硫酸98％、氢氧化钾饱和溶液、双氧水30%、仁和碘酒、甲醛37％、甲醇99％、氯苯99%、二氯甲烷99%、氢氧化钠饱和溶液、过氧化氢30%、糠醛99%、乙醚99%、二恶烷99％、丙酮99％等化学试剂，检测结果为5级，需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

▲2、物理性能：依据T/CIQA 10-2020 检测标准，承载测试将≥ 700KG 的重物均匀分布，测试时间≥960小时，检测结果为样品无破坏；表面耐高温性能检测温度不低于1000℃，样品表面无开裂，无变色。参照 GB/T 17657-2022 标准，耐开裂性能在50℃环境中处理 6h后表面未开裂；抗冲击试件高度为1m，测试压痕直径≤5.1mm；提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

3、主框架：采用 40*60*1.2mm镀锌钢管，表面环氧树脂静喷涂，C 型钢架。

4、柜体：采用 E1 级 18mm厚刨花基材三聚氰胺板。所有截面采用 2mm厚 PVC 热熔胶防水封边处理。

5、铰链：采用 110 度液压缓冲型。具有耐腐蚀性。

6、把手：采用 PVC 一字型拉手或铝合金一字拉手

7、可调脚：镀锌钢带丝螺杆外包裹防滑塑料可调脚，可调高度 30mm。

8、插座：五孔 10A，含岛型铁盒配 2.5平方线。

9.试剂架：铝合金立柱，两层玻璃层板，立柱配插座

10.PP800水槽+三联水龙头：PP水槽800*475*335mm,三口水龙头各1套

11.滴水架：PP材料,120mm长滴水棒32根

12：桌上型洗眼器：抽取式

★（二）、配置清单

1.每组中央台包含台面、五孔插座、配2.5平方线、1套PP水槽、1套三口水龙头、1套滴水架、1套桌上型洗眼器、1套试剂架。

- 品名：中央台桌上通风罩

数量：10套

规格：3750*1500*1500mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：全钢结构。

2、主体采用 1.2mm厚冷轧钢板制作。

3、移动门：调节门玻璃：采用 5mm钢化玻璃制作；调节门边框：采用 PVP 材料；调节门采用同步带；调节门平衡配重：采用圆柱钢棒设计；隐藏于立柱内。

4、含一盏 LED 照明灯、含 4 个装设带防溅盖 10A 多功能五孔插座 。

5、内装材料（包括导流板）：顶板采用耐酸碱 5mm 厚实芯抗倍特板。其他所有内衬板装配及固定，采用 PP 材料。

6、通风口为 PP 直径 315mm集气罩。

★（二）、配置清单

每套中央台桌上通风罩包含：1套5mm厚钢化玻璃移动门、1盏LED照明灯、4个防溅盖五孔插座、1套导流板、1套集气罩。

- 品名：通风柜

数量：22套

规格：1500*850*2350mm

（一）技术参数及性能要求

1、规格：L1500*W850*H2350mm；全钢结构，下带柜体，

2、柜体门板：采用 1.0mm钢板。具有耐腐蚀性。

3、移动门：调节门玻璃：采用 5mm钢化玻璃制作；调节门边框：采用 PVP 材料；调节门采用同步带；调节门平衡配重：采用圆柱钢棒设计；隐藏于立柱内。

4、台面采用 12.7mm理化板，边沿加厚至 25.4 mm呈圆弧形。

5、含一盏 LED 照明灯、含 4 个装设带防溅盖 10A 多功能五孔插座。

6、内装材料（包括导流板）：顶板采用耐酸碱 5mm 厚实芯抗倍特板。

7、通风口为 PP 直径 250mm集气罩。

★（二）、配置清单

每套通风柜包含：1套5mm钢化玻璃移动门、1套理化板台面、1盏LED照明灯、4个防溅盖五孔插座、1套导流板、1套集气罩。

- 品名：药品柜

数量：11个

规格：450*900*1800mm

（一）技术参数及性能要求

PP结构，上下内嵌玻璃门，内置4层PP层板

★（二）、配置清单

每个药品柜包含：4层PP层板。

- 品名：器皿柜

数量：11个

规格：450*900*1800mm

（一）技术参数及性能要求

全钢结构，内置4层冲孔层板，PP托盘2件。

★（二）、配置清单

每个药品柜包含：4层PP层板，PP托盘2件。

- 品名：紧急淋浴洗眼器

数量：6个

规格：落地式

（一）技术参数及性能要求

304#不锈钢结构，带洗眼器。

★（二）、配置清单

每个紧急淋浴洗眼器包含：1套淋浴，1套洗眼器。

- 品名：排风系统

数量：9套

规格：9000㎡/h

（一）技术参数及性能要求

变频风机、PP风管、活性碳箱、变频控制系统、PP阀体、电线电缆及线管等

★（二）、配置清单

每套排风系统包含：1套变频风机、1套活性碳箱、1套变频控制系统、pp风阀、PP风管、电线电缆等。

- 品名：排风系统

数量：1套

规格：12000㎡/h

（一）技术参数及性能要求

变频风机、PP风管、活性碳箱、变频控制系统、PP阀体、电线电缆及线管等

★（二）、配置清单

每套排风系统包含：1套变频风机、1套活性碳箱、1套变频控制系统、pp风阀、PP风管、电线电缆等。